- 消防系统维修保养项目

- 项目编号:ZYJS-SC2023503

竞争性磋商文件

- 采购人：江苏省常州技师学院

采购代理机构：常州中宇建设工程管理有限公司

二零二叁年八月

- 总  目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	7

第三章  项目需求	22

第四章  合同条款及格式	35

第五章 评标方法与评标标准	40

第六章  响应文件格式	43

友情提醒	53

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

(消防系统维修保养项目) 的潜在供应商应在（常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇财务室）获取采购文件，并于2023年8月18日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZYJS-SC2023503

项目名称：消防系统维修保养项目

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

本项目最高限价：12万元/年

采购需求：根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求，江苏省常州技师学院拟采购消防设施维保服务，服务期限自合同签订之日起壹年，服务考核合格后，分段续签两年。

江苏省常州技师学院位于新北区嫩江路8号，现有建筑总面积约29万平方米（含二期），现有消防设施1、消防供配电设施；2、火灾自动报警系统； 3、可燃气体探测报警系统；4、消防供水设施；5、消火栓（消防炮）灭火系统；6、自动喷水灭火系统； 7、气体灭火系统；8、防烟、排烟系统；9、应急照明和疏散指示标志；10、应急广播系统；11、消防专用电话；12、防火分隔设施；13、消防电梯； 14、灭火器等。

合同履行期限：本次项目服务期服务期三年；合同一年一签；经采购人同意方可续签下一年度合同

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响磋商供应商履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

6.参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，则从其规定）；

7.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织，不得参加投标；

9.项目负责人必须具备一级消防工程师资格证书，并提供磋商供应商为其缴纳的2023年4月至6月连续三个月的社保缴费记录证明；

10.本项目不接受联合体形式。

## 三、获取采购文件

时间：2023年8月7日至 2023年8月14日（采购文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30至11：00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇财务室

方式：（磋商供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

①线上获取：磋商供应商在规定的时间内将登记材料扫描发至本公司邮箱“zhongyuzhaobiao111@163.com”并按要求交纳采购文件费用后，采购文件以邮件形式发送至磋商供应商邮箱。

户    名：常州中宇建设工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行

账    号：1105052609000510202

②现场获取地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇财务室。

财务室电话（查询标书款）：0519-85782855

售    价：人民币伍佰元/份，采购文件售后一概不退。供应商须在第1条规定截止时间前将标书款缴入以下专用账户或现场缴纳，缴款时请备注所投项目编号。未获取采购文件的磋商供应商不得参与投标。磋商供应商获取采购文件时应提供如下材料：

（1）登记表（格式见网站首页资料下载板块）

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年8月18日9点30分（北京时间）

地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇招标中心开标室

## 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2023年8月18日9点30分（北京时间）

地点：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼常州中宇招标中心

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.澄清

①对采购文件有澄清或疑问的供应商，均应在2023年8月14日下午17：30前按竞争性磋商公告中的通讯地址，将疑问内容一次性以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效澄清或疑问。

②有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在采购公告发布采购公告同一媒体上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

2.响应文件制作份数要求：

正本份数：1份，副本份数：2份；响应文件应按顺序胶装成册，并编制响应文件目录索引。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

3.磋商保证金要求

①磋商保证金专用帐户：

户    名：常州中宇建设工程管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司常州勤德支行

账    号：1105052609000510202

②磋商保证金到账截止时间：同响应文件递交截止时间

③磋商保证金金额（人民币）：陆仟元（转帐时请备注所投项目编号）

④报名单位须在第2条规定截止时间前将磋商保证金从企业账户缴入磋商保证金专用账户，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。供应商应充分考虑磋商保证金在途时间，确保磋商保证金在到账截止时间前到达磋商保证金专用帐户。

⑤未按上述4条要求提交磋商保证金的将被视为无效响应，其响应文件将被磋商小组拒绝。

4.【现场踏勘】

供应商在2023年8月15日上午9；00-下午15：30（过时不候）自行至现场踏勘；

地点：江苏省常州技师学院（新北区嫩江路8号）15号楼一楼101会议室

联系人：杨亚伟     电话：13813561412   0519-81162110

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：江苏省常州技师学院

地址：常州市嫩江路8号

联系方式：周老师，电话：0519—81162110

2.采购代理机构信息

名称：常州中宇建设工程管理有限公司

地址：常州钟楼区大仓路65号（博济五星智造园）8号楼2楼209室

联系方式：0519-85782055

3.项目联系方式

项目联系人：罗珊珊

电话：0519-85782055

财务室电话（报名、发送文件、查询标书款、保证金款情况）：0519-85782855

- 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式，本文件仅适用于竞争性磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2. 1满足竞争性磋商公告中“供应商资格要求”的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

2. 3本竞争性磋商文件中所有带★号的内容均为实质性条款，如供应商递交的响应文件不符合实质性条款的要求，将作为无效响应文件处理。

#### 3、适用范围及定义

#### 3.1适用范围

依据公开、公平、公正、诚实信用的原则制定本须知。

#### 3.2定义

3.2.1 “重大违法记录”系指磋商供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

3.2.2“不良行为记录”系指供应商发生下列情形之一：

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

#### 在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知第16.5条中相关内容）。

#### 4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务收费标准

成交供应商须按人民币叁仟元向采购代理机构支付成交服务费及评审所产生的相关费用。

4.3由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构缴纳，否则采购代理机构有权直接从其磋商保证金中扣除该项费用。

#### 5、供应商代表

### 指全权代表参加招标活动并签署响应文件、与采购人签署合同的人，如果供应商代表不是法定代表人，须提供有效的《授权委托书》（格式见第六章 响应文件格式）。同一供应商不得授权多人作为同一项目的供应商代表，否则其响应文件将被作为无效响应。二、竞争性磋商文件

#### 6、竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件是用以阐明所需内容、竞争性磋商程序的资料。本竞争性磋商文件、招标代理机构在开标前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。竞争性磋商文件有以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）项目需求

（4）合同条款及格式

（5）评标方法与评标标准

（6）响应文件格式

请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 6.3供应商一旦购买了本竞争性磋商文件并决定参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，供应商应当按照竞争性磋商文件的规定制作响应文件并参加竞争性磋商。

#### 7、竞争性磋商文件的澄清

7.1 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应按磋商公告规定的提疑时间及要求前，以书面形式并加盖公章送达采购代理机构，否则视为无有效疑问或澄清。

7.2若供应商认为设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法（评分标准）等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议，否则视为无有效异议。供应商根据采购代理机构的答复作出是否继续参加竞争性磋商的决定。

7.3 采购人或采购代理机构将视按照上述7.1、7.2条规定收到的要求澄清或提出异议事项决定是否发布澄清修改公告，或就个性化的问题回复提出澄清要求的潜在供应商。为避免不正当竞争或可能泄露采购人机密等不利情形，采购代理机构对供应商的疑问可以作选择性答复。

7.4 有关本次采购的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在采购公告原发布网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

#### 8、竞争性磋商文件的修改

8.1 竞争性磋商文件发出后，在规定响应文件递交时间截止前任何时间，采购人或采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在采购公告原发布网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟竞争性磋商截止日期和竞争性磋商开始日期。

8.3竞争性磋商文件的修改和补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关竞争性磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件构成详见第六章《响应文件格式》。

10.2 供应商应将响应文件按顺序胶装成册，并编制响应文件资料目录。

#### 11、证明供应商资格及符合竞争性磋商文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合竞争性磋商文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加竞争性磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商信用信息查询要求

查询渠道为“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）,查询截止时间为本项目响应文件接收截止时间。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

#### 12、投标配置与分项报价表

12.1供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报竞争性磋商报价与分项报价表，在表成交明各分项报价内容。每个分项只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效响应。本次招标不接受备选方案。

12.2有关报价的内容

报价表上的价格为含税报价，包括竞争性磋商文件所确定的招标范围内的消防设施维护保养、技术支持、应急服务及完成整个项目所产生的税金、利润、人员培训费及供应商认为需要的其他费用等。如果单价和总价不符，以单价为准。每项招标内容只允许有一个报价，任何有选择的或附有条件的报价将视为无效响应。

12.3货币

响应文件中的单价和总价应采用人民币报价，以元为单位标注。报价应是唯一的，招标方不接受有选择的报价和方案。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目单价：按投标配置及分项报价表中要求填报；

（2）项目总价：按各项目单价与数量乘积的总和。

#### 13、偏离表

13.1供应商应对竞争性磋商文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。详见第六章《偏离表》相关要求。

13.2 带★号的内容要求必须进行实质性响应，不响应和负偏离都将视为无效响应；

13.3供应商认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

14.2供应商的服务机构、服务的制度、服务人员。

14.3提供参加本项目实施的组成人员资历表，包括每个组成人员的技术职业资格和项目中承担的角色。

#### 15、响应函和报价一览表

15.1供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。报价一览表必须按照本文件格式要求填写并按照格式要求在规定位置盖章及签字。

15.2报价一览表中的价格应与响应文件中投标配置与分项报价表中的价格一致。如出现不一致的情况，评标时一律按报价一览表中价格为准。

15.3报价一览表分项报价加和汇总与总价不一致以分项报价为准进行修正。

#### 16、磋商保证金

16.1 供应商提交的磋商保证金应从供应商银行账户电汇或转账形式一次性递交至采购代理机构指定账户。

16.2竞争性磋商时，对于未按竞争性磋商公告要求提交磋商保证金的，将被视为无效响应而予以拒绝。

16.3未成交的供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

16.4 成交供应商的磋商保证金，在合同签署并向采购代理机构进行备案后退还。

16.5 下列任何一种情况发生时，磋商保证金将不予退还，已经成交的，取消其成交资格，并列入本采购代理机构不良行为记录名单予以公布，在一至两年内不得参与本采购代理机构组织的项目。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购人及采购代理机构不承担任何责任：

（一）供应商提供虚假材料谋取成交（成交）的；

（二）供应商采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

（三）供应商扰乱开标、评标现场、影响评审或办公秩序的；

（四）捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

（五）提出不当要求，向采购代理机构或采购人进行恶意敲诈的；

（六）成交供应商在规定期限内未交纳成交服务费或不缴纳履约保证金的。

（七）成交（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

（八）向评审专家、采购人、其他项目参与人或招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

16.6成交供应商违反第16.5条规定，并且导致成交无效的，采购人可以与排位在原成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同或重新委托进行招标，同时，采购人或采购代理机构有权要求原成交供应商承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

（一）原招标活动产生的合理费用；

（二）如最终成交价高于原成交价的，原成交供应商应当以成交价的差价对采购人进行赔偿。

#### 17、响应文件的有效期

17.1自竞争性磋商当日起60天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃参加竞争性磋商，磋商保证金将尽快退回。同意延长有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第16条有关磋商保证金的相关规定在延长期内继续有效，同时受有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、响应文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照竞争性磋商公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，按顺序胶装成册，并编制响应文件目录索引，且由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表为非法定代表人时，须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在响应文件中。

18.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

### 四、响应文件的递交

#### 19、响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封，并加盖供应商公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

19.2 密封的响应文件应：

(1) 在封皮上注明供应商名称，如因标注不清而产生的后果由供应商自负。按本项目竞争性磋商公告中注明的接收时间和接收地点送达采购代理机构。

(2) 注明投标项目名称、项目编号及“开标时启封”的字样。

(3)所有响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章。

19.3 如果响应文件被宣布为“迟到”时，采购代理机构将原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。采购代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责，对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权拒绝。

#### 20、响应文件递交截止时间

20.1供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件送达规定地点。

20.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件有权酌情延长响应文件递交截止时间，以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.3迟于响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。公证人员或供应商代表当众检验响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

#### 21、迟交的响应文件

21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在竞争性磋商公告规定的响应文件递交响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

21.2采购代理机构对响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

#### 22、响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交响应文件递交截止时间前，以书面形式并加盖供应商公章通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在响应文件递交响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

22.3 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

22.4 在响应文件递交截止时间至竞争性磋商文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则其磋商保证金将不予退还。

### 五、磋商与评审

#### 23、磋商

23.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持竞争性磋商活动。磋商活动由采购代理机构、采购人、供应商代表及有关方面代表参加。

23.2参加磋商的供应商法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席竞争性磋商活动。供应商法定代表人或授权委托代理人未准时参加磋商活动的视为自动放弃竞争性磋商，其响应文件将不予评审、不予退还。

23.3现场由公证人员或供应商代表查验响应文件密封及签章情况。

23.4磋商小组对供应商递交的响应文件进行审查，可根据评审情况分别对审查通过的供应商进行磋商。

23.5视评审情况需要，供应商代表进行澄清、回复磋商小组的提问；

23.6视评审情况需要，进行包括但不限于价格、技术以及售后服务等商务条款的商讨；

23.7供应商最终填写总报价（至少二次，响应文件中的报价为首次报价）、填写承诺函；

23.8报价超预算者不成交；

23.9磋商小组经过与供应商的磋商，根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终报价进行综合评审。

23.10如磋商过程中出现本竞争性磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据有关法律、法规以及项目实际情况讨论决定。

#### 24、磋商小组

24.1 采购代理机构将根据项目特点和有关规定组建磋商小组，由采购人代表和评审专家组成，并独立开展评审工作。磋商小组对响应文件进行审查、澄清、评估、比较。

24.2采购人可以推荐代表参加磋商小组。但人数不得超过磋商小组成员总人数的三分之一。参加评审的采购人代表，必须向采购代理机构提交采购人代表身份授权函或证明。

24.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

24.5未经磋商小组批准，其他任何人员禁止进入评审现场。

24.6 磋商小组成员负责具体的评审事务，并独立履行以下职责：

24.6.1 审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

24.6.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

24.6.3 对响应文件进行比较和评价；

24.6.4 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

24.6.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.7 磋商小组成员应当履行下列义务：

24.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.7.2 按照竞争性磋商文件规定的评标办法进行评审，对评审意见承担个人责任；

24.7.3 对评审过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

24.7.4 参与评审报告的起草；

24.7.5 配合相关部门的投诉处理工作；

24.7.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

#### 25、磋商过程的保密与公正

25.1竞争性磋商结束后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。有关成交信息，须经竞争性磋商文件规定的程序报批后，由采购代理机构书面通知有关单位。采购代理机构对除此以外的其他渠道得悉的任何信息都不承担责任，并保留对其信息来源追究的权力。

25.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

25.3 在评审期间，采购代理机构将通过指定联络人（非磋商小组成员）与供应商进行联系。

#### 26、磋商的澄清

26.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确的内容进行澄清。

26.2供应商必须按照磋商小组通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分，但实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

#### 27、对响应文件的审查

27.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参与竞争性磋商的资格。

符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应是与竞争性磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离和保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争性磋商文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的投标。

27.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

(3)数量不符合竞争性磋商文件要求的作为未实质性响应竞争性磋商文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不得成交；

(4)当分项报价与汇总总价不符时，以分项报价为准重新计算总价（总价已注明优惠的除外）。

27.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝。

27.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

27.7竞争性磋商文件提供的工艺、材料、设备、推荐的品牌或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商供应商在响应文件中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

#### 28、无效响应条款和废标条款

28.1无效响应条款

（1）未按本次竞争性磋商公告及竞争性磋商文件相关要求交纳磋商保证金的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（3）未按照竞争性磋商文件规定要求密封、无单位盖章、无法定代表人或授权代理人签字盖章的；

（4）供应商在报价时采用选择性或是附有条件的报价；

（5）经磋商小组认定与竞争性磋商文件有重大偏离；

（6）响应文件的有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（7）最终报价超过规定的预算金额或者最高限价的；

（8）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

① 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

② 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④ 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同供应商的响应文件相互混装；

⑥不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

（12）竞争性磋商文件明确规定无效的其他情形；

（13）其他被磋商小组认定无效的情况；

（14）其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属无效响应的情形。

28.2废标条款：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能接受的；

（4）因重大变故，招标任务取消的；

#### 29、评审

29.1磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评审。

29.2本项目评标办法采用综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人的评分办法（详见第五章评标方法与评标标准）

29.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是成交的重要条件，但不是唯一条件。

29.4磋商小组有权评定成交供应商，同时也有权拒绝任何或所有供应商成交。同时，为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的供应商承担任何责任。

### 六、定标

#### 30、确定预成交供应商

30.1磋商小组根据本竞争性磋商文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐成交候选人。

30.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交供应商候选人名单中按顺序确定成交供应商。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交供应商候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交供应商候选人为成交供应商。采购人也可以事前授权评委会直接确定预成交供应商。

30.3预成交供应商确定后，采购代理机构将预成交供应商、预成交金额、评委名单等信息在相关媒体网站进行公示，公示时间为1个工作日。

#### 31、质疑处理

31.1供应商认为磋商文件、磋商过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并必须在上述规定期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同时出具相关必要证明（证据）材料。

31.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。

31.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章。

供应商可以委托代理人进行质疑，应当提交供应商签字盖章的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

31.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.5供应商未在第31.1条规定的时限内向招标代理机构提出质疑、质疑不符合第31.1至第31.4条规定的将被视为无效质疑，采购代理机构不予受理。

31.6在有效质疑期内，若质疑仅是对磋商文件设置的资质、条件、技术要求、商务条款、评标办法（评分标准）等内容的，因该等质疑的设置已在本章节第7条（磋商文件的澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。

31.7提出质疑的供应商及被质疑的供应商的投标保证金在质疑处理期间，暂不予退还。

31.8采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.9被质疑的供应商应当配合招标代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。

31.10在有效质疑期内，如有参加磋商的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购代理机构对成交单位不承担任何责任。

31.11若异议供应商对采购代理机构答复不满意的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

31.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据规定报请行业监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

#### 32、成交通知书

32.l 预成交公告发布后，招标代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

32.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交，且不影响其成交服务费的支付。

32.3采购代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释其未成交原因的义务。

### 七、授予合同

#### 33、签订合同

33.l采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 签订合同及合同条款应以竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及招标过程中有关澄清、承诺文件为依据。

33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

33.4成交供应商未按期签订合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行招标：

33.4.1成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。

33.4.2成交供应商无正当理由未在规定的时间内与采购人签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购代理机构有权不予退还其所交的磋商保证金，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

#### 34、货物或服务的增加和减少

采购人在授予合同时，需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与成交供应商协商签订补充合同，但增加的数量或金额不得超过成交货物和服务数量或金额的10%。

#### 35、履约保证

35.1成交供应商在收到成交通知书后，合同签订前应向采购单位缴纳1万元的履约保证金(不接受现金），用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失(另有约定的除外)。如果成交供应商不同意按照规定缴纳履约保证金的，采购代理机构有权取消其中标资格，其磋商保证金不予退还，并有权按照竞争性磋商文件相关规定对其进行处理。

35.2履约保证的退还：服务期满， 验收合格后10个工作日内无息退回成交供应商。

- 第三章  项目需求

- 项目内容

- 根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求，为保证消防设施正常运行，确保工作人员的人身和财产安全，依靠现有的高科技联网平台，拟制定消防设施的维修、保养服务方案。

- 1、编制依据：

- （1）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

- （2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

- （3）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

- （4）《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

- （5）《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82
2、消防设施维护、维修范围
火灾自动报警系统的维护、维修范围包括：

- 1、火灾自动报警系统；

- 2、自动喷水灭火系统；

- 3、气体灭火系统；

- 4、消火栓系统；

- 5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；（如：电梯、消防风机、卷帘门等需专业设备厂家维修的设备）；

- 6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。
维保单位对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复。系统检测和维修过程中不得影响学院教育教学的正常运行、或造成不必要的人员财产的损失。

- 7、具体保养内容参照2013年常州市消防支队、常州市消防协会制定的《建筑消防设施维护保养服务规程》执行。

- 二、维保要求

- 1、维保工作分类：

- （1）日常定期巡检

- （2）突发情况的应急处理

- 2、在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由维保单位根据要求进行检查、维修、保养。

- 3、烟感等设备的定时清洗分时间、分区域、分批次进行。（正常烟感的清洗频率为：在投入使用后三年清洗一次，然后每两年清洗一次）正常频率的烟感清洗包含在上述报价内，如甲方要求增加烟感清洗的频率，则费用另算。

- 4、维保单位须指定一名项目经理全面负责该项目，安排2名责任心强，业务过硬的专业技术人员持证上岗负责消防设施维保。

三、维保清单

| 分类号 | 维保项目 |  |  | 巡检周期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分 系 统 | 序 号 | 各维保子项巡检内容 | 半 月 | 每 月 | 季 度 | 半 年 | 技术细则 |
| A | 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 1 | 对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验 | √ | √ | √ | √ | 在1年内完成对所有报警控制器的功能进行全面检查和实验 |
|  |  | 2 | 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 每季对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 5 | 备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源自检 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 6 | 对消控主机进行外观及功能性检查 | √ | √ | √ | √ | 联动设备包括：卷帘门、电梯、防排烟风机、及其控制模块 |
|  |  | 7 | 消防系统联动设备作定期检查和试验，强制切断非消防电源消防联动试验 | √ | √ | √ | √ |  |

| 分类号 | 维保项目 |  |  | 巡检周期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分 系 统 | 序 号 | 各维保子项巡检内容 | 半 月 | 每 月 | 季 度 | 半 年 | 技术细则 |
| B | 自 动 喷 淋 系 统 | 1 | 对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知采购单位及时更换 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 5 | 对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的储水位检查 |  |  | √ | √ |  |
| C | 消 火 栓 系 统 | 1 | 对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，控制柜的外观及功能检查 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 对消火栓进行检查，发现问题及时处理 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 对最不利点消火栓进行静压压力试验 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 5 | 对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 6 | 对水泵接合器的接口及附件进行检查 |  |  | √ | √ |  |
|  |  | 7 | 抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查 |  |  | √ | √ |  |
| 分类号 | 维保项目 |  |  | 巡检周期 |  |  |  |  |
|  | 分 系 统 | 序 号 | 各维保子项巡检内容 | 半 月 | 每 月 | 季 度 | 半 年 | 技术细则 |
| D | 消 火 栓 系 统 | 1 | 对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 对消火栓进行检查，发现问题及时处理 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 对最不利点消火栓进行静压压力试验 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 5 | 对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 6 | 对水泵接合器、室外消火栓的接口及附件进行检查 |  |  | √ | √ |  |
|  |  | 7 | 抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查 |  |  | √ | √ |  |
| E | 防 排 烟 系 统 | 1 | 检查送风、排烟机房工作环境 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能 |  |  | √ | √ |  |
|  |  | 5 | 对防排烟控制设备做消防联动试验 |  |  | √ | √ |  |

| 分类号 | 维保项目 |  |  | 巡检周期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分 系 统 | 序 号 | 各维保子项巡检内容 | 半 月 | 每 月 | 季 度 | 半 年 | 技术细则 |
| G | 应急疏散系统 | 1 | 检查电源切换和充电功能 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 检查标识正确性 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 检查切断正常供电，测量照度 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 检查应急情况下强制切换功能 |  |  | √ | √ |  |

| 分类号 | 维保项目 |  |  | 巡检周期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分 系 统 | 序号 | 各维保子项巡检内容 | 半 月 | 每 月 | 季 度 | 半 年 | 技术细则 |
| H | 消防通讯设备 | 1 | 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 试验电话插孔和对讲电话的通话质量 | √ | √ | √ | √ | 一年内完成所有的插孔实验 |
|  |  | 3 | 试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常 | √ | √ | √ | √ | 一年内完成所有的插孔实验 |
|  |  | 4 | 进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能 | √ | √ | √ | √ |  |
| I | 其他 | 1 | 检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验 |  | √ | √ | √ |  |
|  |  | 2 | 检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态 | √ | √ | √ | √ |  |
|  |  | 3 | 试验消防电源末端的切换功能 |  | √ | √ | √ |  |

- 四、维保技术细则

- 日常定期巡检：

- 1.月巡检技术细则

| - 类号 | - 巡检代号 | - 内容 | - 标准 | - 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Y11 | - 消防控制室 | - 设备无异常 - 各类显示灯正常 | - 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| - 2 | - 自动报警系统 |  |  |  |
|  | - Y21 | - 探测器 | - 正常工作无故障 | - 模拟、仪器检查 |
|  | - Y22 | - 水流指示器、压力开关等 | - 正常工作 | - 放末端，开试铃阀 |
|  | - Y23 | - 电源 | - 使系统正常运行 | - 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
| - 3 | - 自动喷淋系统及消火栓系统 |  |  |  |
|  | - Y31 | - 1、水源控制阀、报警控制装置 | - 状况完好 - 开闭位置正常 | - 目测巡检 |
|  | - Y32 | - 2、设置储水设备的房间 | - 寒冷季节测定室温 | - 测量 |
|  | - Y33 | - 3、水泵房 | - 温度、压力、位置响声处于正常状态 | - 观察仪表读数 - 临场判断 |
|  | - Y34 | - 4、管网系统 | - 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | - 观察系统压力是否恒定 - 目测管网外观 |
| - 4 | - 联动系统 |  |  |  |
|  | - Y41 | - 1、消防广播 | - 功能正常 | - 播放、强制转换 |
|  | - Y42 | - 2、消防通讯 | - 功能正常 | - 通话试验 |
|  | - Y43 | - 3、排烟系统 | - 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | - 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | - Y44 | - 4、防火分隔系统 | - 处于待用状态无障、碍物 |  |

- 2.季巡检技术细则

| - 序号 | - 巡检代号 | - 内容 | - 标准 |  | - 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - J11 | - 消防控制室 | - 设备无异常 - 各类显示灯正常 |  | - 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| - 2 | - 自动报警系统 |  |  |  |  |
|  | - J21 | - 探测器 | - 正常工作无故障 |  | - 模拟、仪器检查 |
|  | - J22 | - 水流指示器、压力开关等 | - 正常工作 |  | - 放末端，开试铃阀 |
|  | - J23 | - 电源 | - 使系统正常运行 |  | - 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
| - 3 | - 自动喷淋系统及消火栓系统 |  |  |  |  |
|  | - J31 | - 控制阀门电磁等 |  | - 状况完好 | - 目测巡检 |
|  | - J32 | - 报警阀 |  | - 保持正常工作状态 | - 放水试验，启泵性能 |
|  | - J33 | - 设置储水设备的房间 |  | - 寒冷季节测定室温 | - 测量 |
|  | - J34 | - 水泵房 |  | - 温度、压力、位置响声处于正常状态 | - 观察仪表读数 - 临场判断 |
|  | - J35 | - 管网系统 |  | - 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | - 观察系统压力是否恒定 - 目测管网外观 |
|  | - J36 | - 室外阀门井 |  | - 启闭位置正常无渗漏 | - 目测 |
|  | - J37 | - 水泵接合器 |  | - 无渗漏 | - 目测 |
|  | - J38 | - 喷头 |  | - 完好无损 | - 清除异物 |
| - 4 | - 联动系统 |  |  |  |  |
|  | - J41 | - 1、消防广播 |  | - 功能正常 | - 播放、强制转换 |
|  | - J42 | - 2、消防通讯 |  | - 功能正常 | - 通话试验 |
|  | - J43 | - 3、排烟系统 |  | - 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | - 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | - J44 | - 4、防火分隔系统 |  | - 处于待用状态无障碍物 |  |
|  | - J45 | - 5、启泵试验 |  | - 手、自动均能正常启动 | - 试验 |

- 3.年巡检技术细则

| - 序 - 号 | - 巡检代号 | - 内容 | - 标准 | - 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - N11 | - 消防控制室 | - 设备无异常 - 各类显示灯正常 | - 观察显示灯 确认设备有无故障 |
| - 2 | - 自动报警系统 |  |  |  |
|  | - N21 | - 探测器 | - 正常工作无故障 | - 模拟、仪器检查 |
|  | - N22 | - 水流指示器、压力开关等 | - 正常工作 | - 放末端，开试铃阀 |
|  | - N23 | - 电源 | - 使系统正常运行 | - 对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验 |
| - 3 | - 自动喷淋系统及消火栓系统 |  |  |  |
|  | - N31 | - 控制阀门电磁等 | - 状况完好 | - 目测巡检 |
|  | - N32 | - 报警阀 | - 保持正常工作状态 | - 放水试验，启泵性能 |
|  | - N33 | - 设置储水设备的房间 | - 寒冷季节测定室温 | - 测量 |
|  | - N34 | - 水泵房 | - 温度、压力、位置响声处于正常状态 | - 观察仪表读数 - 临场判断 |
|  | - N35 | - 管网系统 | - 无跑、冒、滴、漏现象，无使用故障 | - 目测管网外观并进行除锈喷漆工作 |
|  | - N36 | - 室外阀门井 | - 启闭位置正常无渗漏 | - 目测 |
|  | - N37 | - 水泵接合器 | - 无渗漏 | - 目测 |
|  | - N38 | - 喷头 | - 完好无损 | - 清除异物 |
| - 4 | - 联动系统 |  |  |  |
|  | - N41 | - 1、消防广播 | - 功能正常 | - 播放、强制转换 |
|  | - N42 | - 2、消防通讯 | - 功能正常 | - 通话试验 |
|  | - N43 | - 3、排烟系统 | - 排烟风机手、自动启动正常；防火阀、排烟阀动作灵敏，无滞碍 | - 手、自动启动风机试验排烟阀、防火阀是否正常工作 |
|  | - N44 | - 4、防火分隔系统 | - 处于待用状态无障碍物 |  |
|  | - N45 | - 5、启泵试验 | - 手、自动均能正常启动 | - 试验 |
| - 5 | - 供水设施 |  |  |  |
|  | - N51 | - 1、水源 |  | - 测试年供水能力 |
|  | - N52 | - 2、储水设备 |  | - 检查结构材料 |
|  | - N53 | - 3、气压稳压设备 | - 正常工作 | - 模拟试验 |

- 4.应急预案与措施：

- 突发事件处理程序

- 接到报            询问详           携带相关         24小时内

- 修电话            细情况           工具配件         赶到现场

- 修复            确认填写             修复            立即采取

- 维修记录                           措施维修

- 确定维修	       书面说	           采取应            未修复

- 方案时间	       明原因            急措施

- 应急处理措施

- 消防设施是确保建筑物消防安全的重要设施，发生故障就造成了消防安全隐患，特别是报警联动控制器、自动灭火系统等重要设施必须保证正常运行，时刻处于准工作状态。

- （1）报警联动控制器的故障抢修

- 火灾自动报警控制器是消防设施运行的中枢神经，一旦发生故障，消防设施则无法报警联动工作。接到故障通知后，由项目负责人带队，携带相关工具，在2小时内赶到现场进行检查处理。如因主板、通讯板、回路板、电板软件系统发生故障或烧坏，现场马上进行维修，确实无法修复的，立即联系厂家购买更换。

- （2）消防水系统

- 当管网、阀门、消火栓、喷头发现泄漏时，第一发现人员应先关断水源（离泄漏点最近的阀门），并通知维保单位维保人员前往协助抢修。如不能修复的要采取必要的应急措施，如派人值守等。

- 五、售后服务要求

- 1.维护保养目标
（1） 保证系统正常工作。
（2） 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。

- （3） 正常情况下维保单位每半月实行消防巡检，测试系统的应急工作情况，并作现场记录作为档案留存。
（4） 如设备发生故障，维保单位接收到故障信息或接到使用方通知二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购单位汇报，并采取有效的应急措施（如派人值守），防止出现安全事故。

- 2.、维管服务承诺

- 1.认真负责、精益求精；

- 2.维护期间不影响甲方正常工作；

- 3.24小时热线服务，随叫随到，到达现场时间不超过2小时；

- 4.提供维保相关制度（包括自行制定和消防主管部门要求的），明确维保责任，严格按业主方批准的维保方案对各系统维保，维保单位在接到通知后未能按要求到现场处理或处理不当造成的损失，全部由维保单位负责；（注：成交供应商因违反消防部门的要求、维保服务不到位而受到处罚或在本项目执行过程中所发生的民事纠纷，成交供应商承担全部所需费用和责任。）

- 5.每次消防演习时，并在演习期间派专人到现场配合，保证消防系统的正常、稳定运行。

- 6.对所有发生故障的消防设备、器件维保方负责修理，如不能修复，维保单位应出具相应的检修报告说明原因。本维保方案如与维保合同中的其他条款相冲突,按维保合同要求执行。

- 六、付款方式

1.合同签订前应向江苏省常州技师学院缴纳金额为人民币壹万元的履约保证金，如成交供应商经采购单位考核分值低于90分时采购单位有权解除维保合同，所交履约保证金不予退还。

2.成交供应商在服务满6个月后，经验收合格，由采购单位向成交供应商支付合同总价的50%，服务满一年后，经验收合格后7个工作日内，由采购单位向成交供应商支付余下的50%。

3.履约保证金在项目履约期结束经采购单位确认后15日内，采购单位将履约保证金无息退还成交供应商。

- 七、项目预算价

本项目的预算价为人民币12万元/年，供应商的最终报价不得高于预算价，否则作为无效响应处理。本项目最终成交价格以供应商所报价格为准。

另外，采购单位每月对成交供应商的项目实施情况按《消防维保考核细则》进行考核，附《消防维保考核细则》。根据考核细则如果未达100分，每少一分相应扣除维保金的1%，考核分值低于90分时采购单位有权解除维保合同，所交履约保证金不予退还。年考核平均分大于100分时按相应比例一次性奖励一年的维保总金额的1-20%，最多不超过20%。

《消防维保考核细则》

- 时间：   年   月   日                             考核人：

- 为了规范消防维修保养工作，提高消防维保的工作质量，防止消防安全事故的发生，根据《消防维保合同》及其它相关规定，制定本方法。

- 一、考核对象和考核时间

- 考核对象：江苏省常州技师学院消防维保项目中标实施单位

- 考核时间：每月考核一次，一年总评并作出奖惩决定。

- 二、考核标准

- 1、消防维保考核由维保完成情况（70分）、对突发故障的处理（30分）、遵守各项管理规定情况（20分）三部分组成，总分120分。

- 根据考核细则如果未达100分，每少一分相应扣除维保金的1%，考核分值低于90分（含90分）时甲方有权解除维保合同，所交履约保证金不予退还。考核大于100分按相应比例奖励。

- （注：成交供应商因违反消防部门的要求、维保服务不到位而受到处罚或在本项目执行过程中所发生的民事纠纷，成交供应商承担全部所需费用和责任。）

| - 名称 | - 考核项目 | - 分值 | - 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、维保项目完成情况 | - 1、是否按照工作计划完成日常、周、月、季度、年度维护保养 | - 70 | - 应按照维保工作计划定时完成维保项目； - 漏检每一大项扣5—10分，漏检每一小项扣1—3分； |  |
|  | - 2、维护保养完成的质量 |  | - 设备运行是否良好，因维保不到位致使设备出现故障的，乙方承担相应费用和责任，并扣5—10分； - 消防电器类设备是否符合卫生标准和要求，不达标的扣1分； - 设备无锈蚀，不达标扣5分； |  |
|  | - 3、维护保养记录登记备案 |  | - 是否按要求每次维修完毕和维保完毕出具维修、维保工作报告，报告应一式二分，中控室和乙方单位各一份，工作报告应由消防经理签字。不符合标准扣5分。 |  |
|  | - 4、月度维修方案 |  | - 对存在的问题提出合理化的建议5-10分 |  |
|  | - 5、在项目履约期间提供常驻本项目现场维保人员1人及以上的（每天需至甲方项目负责人处报到） |  | - 未按要求执行的，每次扣1分 |  |
| - 二、对突发事件的处理 | - 1、接到报修电话2小时内到达现场进行维修，并提出解决方案 | - 30 | - 未按要求时间进入现场维修的每超1小时扣1分，不设限制。到场后，不能及时解决的，扣1-10分（消极怠工，一般故障无法修复等） |  |
|  | - 2、采取相应的措施，确保消防安全和减少故障造成的相应损失 |  | - 未能采取安全措施致使发生消防安全事故的和严重造成财产损失的乙方应承担相应的责任并扣5—10分 |  |
|  | - 3、不能及时解决的故障，是否采取相应的措施，并在三日内恢复设备正常运行 |  | - 未能及时排除故障，消防设备无法长时间正常运行的扣5—10分 |  |
| - 三、遵守学校各项管理规定 | - 1、维保作业人员应取得相应的作业资格证 | - 20 | - 无证作业一次扣10分 |  |
|  | - 2、维修、维保作业严格执行操作规范 |  | - 不按规范进行作业的扣5分 |  |
|  | - 3、按规定着装及其他相关规定 |  | - 不按规定着装及不遵守其他相关规定的扣5分 |  |

第四章  合同条款及格式

甲方：

乙方：

签订时间：

项目名称：

项目编号：

本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

- 维保服务基本内容

乙方按甲方要求，为甲方提供的       项目具体服务内容见以下内容：

- 1.维护保养目标
（1） 保证系统正常工作。
（2） 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。

- （3） 正常情况下维保单位每半月实行消防巡检，测试系统的应急工作情况，并作现场记录作为档案留存。
（4） 如设备发生故障，维保单位接收到故障信息或接到使用方通知二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购单位汇报，并采取有效的应急措施（如派人值守），防止出现安全事故。

- 2.、维管服务承诺

- 1.认真负责、精益求精；

- 2.维护期间不影响甲方正常工作；

- 3.24小时热线服务，随叫随到，到达现场时间不超过2小时；

- 4.提供维保相关制度（包括自行制定和消防主管部门要求的），明确维保责任，严格按业主方批准的维保方案对各系统维保，维保单位在接到通知后未能按要求到现场处理或处理不当造成的损失，全部由维保单位负责；（注：成交供应商因违反消防部门的要求、维保服务不到位而受到处罚或在本项目执行过程中所发生的民事纠纷，成交供应商承担全部所需费用和责任。）

- 5.每次消防演习时，并在演习期间派专人到现场配合，保证消防系统的正常、稳定运行。

- 6.对所有发生故障的消防设备、器件维保方负责修理，如不能修复，维保单位应出具相应的检修报告说明原因。本维保方案如与维保合同中的其他条款相冲突,按维保合同要求执行。

- 维保费用及支付方式

1.合同签订前应向江苏省常州技师学院缴纳金额为人民币壹万元的履约保证金，如成交供应商经采购单位考核分值低于90分时采购单位有权解除维保合同，所交履约保证金不予退还。

2.成交供应商在服务满6个月后，经验收合格，由采购单位向成交供应商支付合同总价的50%，服务满一年后（即服务期满），经验收合格后7个工作日内，由采购单位向成交供应商支付余下的50%。

- 合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、采购文件。

2、乙方提交的响应文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

- 质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和         号磋商文件和响应文件的要求。

- 服务时间：本次项目服务期限为自合同签订之日起壹年，服务考核合格后，分段续签两年。

- 双方的权利与义务

甲方的权利与义务

甲乙双方应在合同生效后做好消防资料的交接工作，并对全部消防系统及设备进行一次全面测试。如发现系统设备有故障或损坏，应按合同约定及时修复。

甲方有权按照服务内容和要求，对乙方进行日常监督检查及季度、年度考核或委托第三方物业公司进行考核，并将考核结果告知乙方。如考核结果与乙方提供的检验结果或与本合同约定不符，乙方应在甲方限期内整改，否则甲方有权自行整改并解除本合同。因此导致的费用、损失、违约金由乙方承担。

甲方应在系统出现异常时及时通知乙方。

乙方的权利与义务

乙方在收到甲方通知4小时内赶到现场进行抢修工作，紧急情况下2小时内到达。

乙方应按合同附件的各项要求进行工作。

乙方应定期向甲方提供检验结果，配合甲方统计有关的技术指标，向甲方提供合理化建议及自我工作计划。

乙方应对甲方相关人员进行技术服务内部培训。

乙方应协助甲方按当地消防部门规定进行的各种检查。

乙方为甲方更换的配件必须为全新正品，要有质量保证，应符合现行国家标准或现行行业标准。其中所使用的消防器材，如甲方有具体的质量标准以甲方的质量标准为准，如发现乙方提供的消防器材不符合标准的，甲方有权要求乙方免费更换，并向甲方支付5000元违约金，如发现两次以上（含两次）甲方有权单方解除合同，要求乙方返还甲方已支付未发生费用并向甲方支付本合同总额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的甲方有权继续追偿。

- 违约责任

1、甲方对本合同规定的义务未履行或履行不力的，乙方可依法向甲方要求经济赔偿。

2、消防系统因维护保养不当而导致火情发生或火情发生时不能及时遏制火情，经公安消防部门鉴定确实是乙方所维护保养的设备不能及时报警或不能有效运转导致的，甲方有权单方解除合同，乙方须赔偿甲方因此而造成的一切损失且支付本合同总额20%的违约金。

3、乙方的疏忽、故意隐瞒等过错造成甲方设备、设施损毁报废的，甲方有权要求乙方赔偿甲因此造成的一切损失。

4、如果乙方不能按约定的时间、要求进行维修、保养，或未能在约定的时间内维修完善，或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行委托任何第三方维修并确定维修价格，且由此发生的一切费用由乙方承担。甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同总额20%的违约金。

5、若乙方负责人工作未能达到本合同及附件约定要求，甲方有权无条件更换乙方负责人。若乙方拖延、不配合，且经甲方书面通知整改后仍不整改，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付本合同总额20%的违约金。

6、甲方有权在合同款项中直接扣除乙方应付的违约金。

7、甲方、乙方可就违反定点服务商合同规定或违纪事项向相关部门投诉。

8、经甲方及相关部门联合核查，如情况属实则投诉有效，将作为有效投诉记录在案。

- 不可抗力

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

- 合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一甲方可以解除合同，拒绝支付服务费用并要求乙方另行支付20%的违约金：

（1）对乙方有效投诉记录累计达3次；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的；

（6）采购文件约定的可解除合同的情况出现；

（7）甲方对乙方进行日常监督检查及月度、半年度考核，考核结果与乙方提供的检验结果或与本合同约定不符；

（8）消防系统因乙方维护保养不当而导致火情发生或火情发生时不能及时遏制火情；

（9）因乙方的疏忽、故意隐瞒等过错造成甲方设备、设施损毁报废的。

5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

- 争议处置

1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

4、本合同所载地址作为有效司法送达地址，通过上述联系方式就本协议有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。一方变更联系方式，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方，否则应承担由此而引起的相关责任。

- 合同生效

本合同经甲、乙双方盖章后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲、乙双方各贰份，招标代理机构壹份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：

单位地址：法定代表人：

经办人：

电  话

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

经办人：

电  话：

招标代理机构（见证方）（章）：

单位地址：

法定代表人：

经办人：

- 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效磋商供应商的标书进行评价、打分，各个磋商供应商的最终得分为所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成交供应商。得分且最终报价相同的，则以开标签到先后顺序抽签确定成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 二、评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 最终报价低于控制价的，为有效报价。高于此范围的报价为无效报价。无效报价的磋商响应文件不进行评审，也不成交。 在所有有效报价中选择报价最低的确定为基准报价。将所有有效报价与基准报价相比较：等于基准报价的得10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 最终报价得分＝（基准报价/投标报价）×10%×100 |
|  | 客观分 | 55 |  |
| 2 | 综合实力 | 21 | - 磋商供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每个得2分，满分6分； - 供应商具有五星售后服务认证证书，得2分 - 消防设施操作员证书有一个得2分；最高得8分； - 在维保服务中，能提供相应的管理软件能力，能提供有效的消防管理软件，提供与投标单位一致的软件著作权的1份得1分，最高得5分。 注：响应文件中提供相应证书复印件加盖供应商公章，原件现场核查，否则不计分。 |
| 3 | 类似业绩 | 14 | 磋商供应商2020年1月1日以来须承接过学校或建筑面积在10万平方米及以上建筑综合体项目建筑消防设施维修保养的同类项目案例，提供一份合同的得2分，最高得14分（响应文件中提供合同复印件加盖公章，原件现场核查，否则不得分） |
| 4 | 团队实力 | 20 | 1.提供本单位（除项目负责人外）消防注册工程师，提供一个人得1分，最高得10分； 2.提供省级主管部门颁发的安全培训教师证的，每提供1个得2分，最高得6分。 3.承诺负责本项目的2名专业技术人员；拥有消防设施操作员证的得4分； 需提供证书复印件加盖公章，并提供人员（项目负责人除外）2023年4-6月连续三个月的社保缴纳证明。 |
|  | 主观分 | 35 |  |
| 5 | 服务方案 | 12 | 1.消防系统维保方案：方案完善，措施合理的计7分；方案一般，措施合理性一般5分；方案有欠缺，措施欠合理性3分； 2.方案有针对性且具有可行性的计5分；针对性和可行性一般的计3分；针对性和可行性欠缺的计1分；未提供方案的不计分。 |
| 6 | 人员安排方案 | 11 | 1.维保人员的安排方案：方案完善，措施合理的计6分；方案一般，措施合理性一般3分；方案有欠缺，措施欠合理性1分； 2.方案有针对性且具有可行性的计5分；针对性和可行性一般的计3分；针对性和可行性欠缺的计1分；未提供方案的不计分。 |
| 7 | 应急预案、安全措施 | 12 | 1.磋商小组根据供应商针对本项目拟定的维保重要性、目标、维保方案及具体工作、维保的安全责任等因素综合评审打分，方案完善，措施合理的计6分；方案一般，措施合理性一般3分；方案有欠缺，措施欠合理性1分； 2.方案有针对性且具有可行性的计6分；针对性和可行性一般的计3分；针对性和可行性欠缺的计1分；未提供方案的不计分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

1、评标标准中涉及的相关证明文件，除了按照要求在响应文件中提供相关文件的复印件（加盖公章），如有要求原件评审现场核查的，供应商应在响应文件接收截止时间前随同响应文件一并提交以备核实，否则该项不得分，过时不予接收。

2、为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称（公章） ：

日      期 ：

- 响 应 文 件 目 录

（一）实质性资格证明文件

★1、法定代表人身份证复印件

★2、授权委托书（如有授权必须提供，格式参见附件）

★3、代理人身份证复印件（如有授权必须提供）

★4、声明函（格式参见附件）

★5、响应函（格式参见附件）

★6、工商营业执照副本复印件（三证合一）

★7、供应商情况表（格式参见附件）

★8、项目负责人必须具备一级消防工程师资格证书，并提供磋商供应商为其缴纳的2023年4月至6月连续三个月的社保缴费记录证明；

- 商务及技术部分文件

★1、报价一览表（格式参见附件）

★2、偏离表（格式参见附件）

3、消防系统维保方案（自行提供）

4、人员安排计划方案（自行提供）

5、应急预案、安全措施（自行提供）

6、服务承诺（自行提供）

7、备 品 备 件 表（格式参见附件）

（三）非实质性资信证明文件目录（如果有的话请提供）

1、供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料----包含成功案例、业绩证明（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件）

2、供应商的信誉、荣誉、获奖证书或文件

3、供应商质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

（四）竞争性磋商文件要求供应商提供的和供应商认为与本项目评审有关的并可以提供的其它相关的证明材料（如果有的话请提供）。

注：

1.上述带★材料必须在响应文件中提供，否则将作为无效响应文件处理；

2.提供复印件的须加盖供应商公章，且复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对；

3.本章中的所有的附件格式供参考，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得与本章附件格式内容有实质性的违背。

附件1：

### 授权委托书

本授权委托书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就ZYJS-SC2023503号项目竞争性磋商活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目竞争性磋商有关的事务，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至项目合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人：（签字或盖章）

通讯地址：

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

年    月     日

### 附件2：

声 明 函

本公司在此郑重声明：

1.本公司是有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的；

2.本公司是资产运营良好，不存在因借贷、担保等可能影响履行本招标项目的情况，具有良好的经营业绩，有提供优质服务的能力；

3.本公司是具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4.本公司是依法缴纳税收和社会保障资金的；

5.本公司参加招标活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

6.本公司知晓并遵守：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

7.本公司与采购人不存在利害关系；

8.本公司提交的响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

年	 月 	日

### 附件3：

### 响 应 函

致：常州中宇建设工程管理有限公司

我公司收到贵单位的竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我公司决定参加项目编号：ZYJS-SC2023503  项目的竞争性磋商活动。据此函，我公司兹宣布同意如下：

1、按竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部竞争性磋商文件，包括补充文件(如果有的话)，我们同意放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、我们愿意提供采购人在竞争性磋商文件中要求的所有资料及贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我们愿意遵守竞争性磋商文件中所列的服务费收费标准。

7、我们愿意按竞争性磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于磋商保证金不予退还的规定。

8、如果我们成交，我们愿意按竞争性磋商文件的规定支付成交服务费，并缴纳履约保证金。

9、如果我方成交,我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在竞争性磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮    编：

电    话：                             传    真：

供应商开户行：

账    户：

纳税人识别号：

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期：________年____月____日

### 附件4：

### 供 应 商 情 况 表

供应商（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房） | 平方米 |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### 附件5：

### 报价一览表

供应商（加盖公章）：

项目名称：消防系统维修保养项目

- 项目编号：ZYJS-SC2023503

| 总价/年 | 小写：每年 元 | 大写：每年 元 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间 | 本次项目服务期服务期三年；合同一年一签；经采购人同意方可续签下一年度合同 |  |

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：   年月日

### 注：报价一览表必须加盖供应商公章，由法定代表人或授权代理人签字或盖章（复印件无效）。

### 附件6：

### 偏 离 表（商务和服务条款）

供应商应对磋商文件中规定的商务（如服务内容、服务要求、付款方式）及技术部分给予充分的考虑。

- 供应商对本项目要求服务条款中指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应本项目所有服务要求，无偏离”。

2.商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离”，并按格式要求盖章签字附在响应文件中。

- 项目编号：ZYJS-SC2023503

| 服务名称或商务条款 类别 | 竞争性磋商文件 具体要求 | 服务具体 响应内容 | 符合、正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商对本项目要求服务条款中指标如有偏离，应在本表中详细列出，如无偏离，请在本部分写“完全响应本项目所有服务要求，无偏离”。 |  |  |  |
| 商务条款如无偏离，请在商务条款部分写“完全响应商务条款要求，无偏离” |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

### 附件7：

### 备 品 备 件 表

| 序号 | 备品备件 | 规格 | 出厂价 | 优惠率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年  月  日

注：1、本表所列项目价格不计入响应总价，供今后采购人选购时用。

2、本表所列为设备质保期后所需用的各类备品备件。

友 情 提 醒

供应商：

您好！

为了提高贵公司响应文件的有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

- 请谨记磋商公告中的各项事宜时间节点，特别是磋商时间和地点。供应商应充分考虑天气及周边道路情况，在上述时间前到达开标现场。迟于响应文件递交截止时间的，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。

- 磋商保证金必须按磋商公告规定的方式和时间缴至指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3、响应文件须按竞争性磋商文件《第二章 供应商须知》及《第六章 响应文件格式》中相关要求装订、密封、标记、盖章和签署。所有响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章。资格证明材料提供复印件的应加盖公章，复印件内容应清晰可辨，必要时磋商小组有权要求提供原件或公证件进行核对。

4、若项目需要提供样品的，请严格按磋商文件要求的规格、时间提供，同时注意样品的密封、隐蔽标签的相关要求。

5、为充分掌握项目情况，可根据自身需要，自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。

6、本项目设有最高限价，详见竞争性磋商文件《第二章 供应商须知》，报价超过采购预算，采购人无法接受的，将作为无效响应。

7、请仔细审阅磋商公告及磋商文件，如有疑问，请按磋商公告相关要求进行提疑。

我们也欢迎您对我们的采购组织工作提出宝贵意见。电话：0519-85785155

最后祝您竞标成功！

本竞争性磋商文件的最终解释权归常州中宇建设工程管理有限公司所有。

- （全文完）